## Tabelle1
Modbus Register Port 2
Modus=Slave, Bautrate=9600, Stopbits=1, Datenbits=8
Akytec | Gateway
Adr 1 | Adr 2
Adresse | Adresse | Type | Funktion
512 | 0 | REAL | Sensor 1 CO
514 | 2 | REAL | Sensor 1 NO2
516 | 4 | REAL | Sensor 2 CO
518 | 6 | REAL | Sensor 2 NO2
520 | 8 | REAL | Sensor 3 CO
522 | 10 | REAL | Sensor 3 NO2
524 | 12 | REAL | Sensor 4 CO
526 | 14 | REAL | Sensor 4 NO2
528 | 16 | REAL | Sensor 5 CO
530 | 18 | REAL | Sensor 5 NO2
532 | 20 | REAL | Sensor 6 CO
534 | 22 | REAL | Sensor 6 NO2
536 | 24 | REAL | Sensor 7 CO
538 | 26 | REAL | Sensor 7 NO2
540 | 28 | REAL | Sensor 8 CO
542 | 30 | REAL | Sensor 8 NO2
544 | 32 | INT | Feuchte 1 g/m3
545 | 33 | INT | Feuchte 1 % rh
546 | 34 | INT | Feuchte 2 g/m3
547 | 35 | INT | Feuchte 2 % rh
548 | 36 | INT | Feuchte Diff g/m3
549 | 37 | INT | Feuchte Diff % rh
550 | 38 | INT | 0=Ok, 1=Fault, 2=Fan Step 1, 3=Fan Step 2, 4=Alarm, 5=Lüftung manuel
551 | 39 | INT | Störungen der Sensoren S1-S8 F1-F2
552 |  | INT | Anzahl Sensoren
553 |  | INT | Anzahl Feuchte
554 |  | INT | Prio Sensor